询价文件

项目名称：广州自来水工程公司大沙头办公区消防设备维护服务项目（2023年度）

广州市自来水工程有限公司

发布日期：2022年12月21日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各供应商:

现我公司对广州自来水工程公司大沙头办公区消防设备维护服务项目进行询价，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、资金计划：￥7.87万元

二、项目编号：

三、项目名称：广州自来水工程公司大沙头办公区消防设备维护服务项目

四、最高限价：￥7.87万元。

五、项目内容及需求：

本次消防设备维护项目主要内容有: 越秀区大沙头路3号办公区（包含西侧6层办公楼、东侧2层共建筑面积5300平方米，及停车场大院内）所有消防设施，包含消防栓系统、疏散照明系统、部分自动喷淋系统、消防灭火器、消防水泵及水池等消防设施。

六、供应商资格要求：

申请人须具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书：持有有效的消防设施工程专业承包二级或以上的资质证明文件。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点：

本次采购不组织现场踏勘、答疑会。

八、符合资格要求的供应商应当在2022年12月22日09时00分起至2022年12月23日15时00分止（法定节假日除外）到（采购人）领取询价文件。领取询价文件时须携带以下资料：

1.供应商资格要求的证明文件（复印件加盖公章）；

2.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

九、询价响应文件递交截止时间：2022年12月26日11时00分(注2022年12月23日15时00分开始受理询价响应文件)

十、询价响应文件送达地点：广东省广州市越秀区大沙头路3号（广州市自来水工程有限公司）

十一、评审时间：2022年12月27日9时00分

十二、评审地点：广东省广州市越秀区大沙头路3号

十三、采购人的联系方式

采购人：广州市自来水工程有限公司

联系地址：广东省广州市越秀区大沙头路3号

联系人：钟工               联系方式：020-83798426

广州市自来水工程有限公司

2022 年 12 月 21 日

第二部分  项目内容

一、项目情况介绍

本次消防设备维护项目主要内容有: 越秀区大沙头路3号办公区（包含西侧6层办公楼、东侧2层共建筑面积5300平方米，及停车场大院内）所有消防设施，包含消防栓系统、疏散照明系统、部分自动喷淋系统、消防灭火器、消防水泵及水池等消防设施。

二、服务需求时间

从2023年1月1日--2023年12月31日

三、项目需求

1.本项目维修保养工作，乙方按每月一次定期检查保养，保养内容按《消防系统维修方案》内规定的项目进行。（如有特殊情况及时通知）派检修人员前来，对甲方消防系统进行检测、保养、维修，确保消防系统随时处于正常待命状态。

2、在接到甲方的故障通知后4小时内到达现场，乙方必须在约定的时间内派维修人员到故障现场进行抢修，若不能及时修复的，应与甲方商议修复日期，此修复日期最长不能超过两个工作日。

3、乙方承担维护、保养所需的材料及单价在100元（含100元）以下的更换工作和费用。

4、购买第3点以外保养、维修需要更换的零配件和材料费用，在购买前必须经甲方同意后方可购买，否则甲方有权拒绝支付所购零配件和材料费用。

5、必须按期派人员上门巡检，否则扣罚当月保养费及由此给甲方造成的损失。

6、对自动消防设施进行全面检查测试后，按照广东省公安消防总队统一印制表格的要求，向甲方出具检测报告。

7、每次检修保养后，应按照消防部门要求的格式，按保养内容分别详细填写维修保养记录，且甲方、乙方双方签名确定后存档，以备查看。

8、乙方须持有建筑业企业资质证书（消防设施工程专业承包一级或二级）。

四、付款方式

本合同生效后，乙方按照甲方的要求进行服务，每半年维护结束后，提供每月的设备维护记录，甲方根据项目需求书进行验收，在考核合格、收到乙方提交的与支付金额等额的有效发票15个工作日内，甲方向乙方支付半年服务费。

五、询价响应文件编制和数量

1、报价供应商应编制询价响应文件一式 2 份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。正本、副本均封入同一包中。

2、询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

3、询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效

六、广州市自来水工程有限公司消防设施维护保养方案

供应商提交有效的报价文件时视为满足如下维护保养方案：

6.1 维护保养工作内容及标准

（一）消防维保的主要工作为：

（1）消火栓系统的维护保养

（2）事故照明及疏散指示系统的维护保养

（3）消防自动灭火系统的维护保养

(4)及灭火器材检查，更换。

（二）维保单位应按规定对以下设备进行定期的维护保养：

1.消火栓、自动喷水灭火系统的维护保养（每月一次）

①消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；

②消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全、良好，卷盘转动灵活；

③报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

④消火栓箱及配置的消防部件，外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无损。

⑤消火栓供水阀门及消防卷盘等转动部位应每季度加润滑油保养。每季度对消火栓箱进行清洁保养。

2.消火栓泵、喷淋泵的维护保养

①检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵。

检查消防中心、现场水泵及消防水泵控制柜线路。

②每季度对所有消防水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

③检查和测试喷淋系统和消防栓系统的自动满载运行状况。

消防水泵接合器的接口及其附件应每月检查一次，保证接口完好，无渗漏，有闷盖。

④每季度对水泵控制柜进行清洁保养。

⑤每年对水泵控制柜内元件进行清洁保养。

⑥应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。

⑦应对水源的供水能力进行一次检测。

3.检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。

①消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

②对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

③钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时，应及时应关闭。

④对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头时应使用专用扳手。各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品。

⑤管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

⑥对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统。

4.火灾事故照明灯、疏散指示标志的维护保养

①每季度对火灾事故照明灯、疏散指示标志表面进行清洁保养。

②每年检测设备充放电功能，总结后评定系统的性能。

③每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

④每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

5.其它

①每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

②每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

③每季度试验消防电源末端的切换功能。

以上工作均按工作程序进行记录存档。

（二）维保标准

1.通过维护保养，能保证消防各系统的正常运行，能保证及时发现火灾，其后系统均能正常投入使用：

自动喷水灭火系统和消火栓系统能保证管网，随时充满水；保证各阀门，处于正常工作状态；保证消火栓箱内水带、水枪、卷盘齐全并处于完好状态；保证稳压泵、补水泵、处于自动稳压、补水的状态；保证水泵随时在水泵房内手动启动；在电控柜及联动控制柜处于自动时，在消防控制中心远程启动，消防泵破玻报警后，联动自动启动，喷淋泵压力开关或远程压力开关动作后，联动自动启动。

2.提供详细的月检、季检及年度试验报告。

3.在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

6.2 日常维保工作安排及设备配置

维保人员安排

| 工作方式 | 每月维保 |
| --- | --- |
| 工作时间 | 每月1-3个工作日 |
| 工作人员 | 1-3人 |

本项目使用的器具设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能对讲机 |  | 2台 | 良好 |
| 2 | 温感测试器 |  | 1支 | 良好 |
| 3 | 烟感测试器 |  | 1支 | 良好 |
| 4 | 万用表 |  | 2块 | 良好 |
| 5 | 手电钻 | 6mm | 1台 | 良好 |
| 6 | 冲击钻 | 6-14 | 1台 | 良好 |
| 7 | 五金工具 |  | 1批 | 良好 |

维保人员将实行每月维护保养的工作方式，除日常按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在本工程消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，用通讯方式向公司提出技术或人力援助。

每次维护保养工作完毕后，应填写《维护保养工作报告单》。

6.3 维保服务单位的主要责任：

（1）维保单位必须具备有相关消防设备维护资质、资格证书和营业执照，以及公安消防部门报备，方可参与甲方维保项目。

（2）维保单位每月应派出不少于1位技术人员对甲方上述消防系统进行维修保养，全面检测，确认设备运行正常，并附上检测相关资料，交甲方签名确认归档。未经我公司同意，不得将本协议义务转包给其他任何第三方。

（3）如遇消防系统故障，维保单位将在接到我公司通知后4小时内到场，24小时内排除故障，如遇确实难于在24小时内完成的，应向我公司提出书面报告并经我公司批准后才能延期，否则由维保单位负相应责任；

（4）所有检修完工后维保单位应在24小时内递交一份检测报告，列明设备损坏的原因、程度及处理后的结果，并将有关数据提交我公司；

（5）消防设备在使用过程中，因严重损坏无法修复需要更换部件的，维保单位应向公司主管部门提出，同意后，再行更换，耗损及更换部件费用由我公司承担，更换零部件的人工费已包含在合同收取的维护费内，维保单位不得另行收取。

（6）维保单位所在地址、银行账户如有变动，应在一星期内以书面方式通知公司，通讯如有变动，应在24小时内以书面方式通知；

（7）每次保养后，维保单位应向公司提供一份由技术人员签名认可的保养记录，并由维保单位的系统工程师或指定代表验收认可签字；

（8）维保单位进场维保的工作人员应遵守公司的管理制度，办好相关手续，听从公司有关人员指挥，确保施工安全，维保工作人员人身安全由维保单位自理；

（9）对急修工程维保单位必须依时处理，因故如缺料等暂时无法立即处理的必须以书面形式说明原因并做好善后措施。否则视作违反合约处理并承担相应的消防责任。

（10）合约期满前10个工作日内，维保单位需提供一份半年度检测报告，陈列系统经过半年保养后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况）。

（11）维保单位不按规定时间、内容及要求进行保养，在我公司通知10天内未能纠正，我公司有权终止合同和拒付修保费；如因设备故障停用期间发生涉及消防责任由维保单位承担。

（12）在维修保养期间，如因消防系统出现问题而不能正常运行，出现事故时，应由公安消防监督部门查明原因，按责任处理。

（13）维保单位应协助我公司通过消防审查验收。

第三部分  响应文件组成及格式附件

广州自来水工程公司大沙头办公区消防设备

维护保养（2023年度）

响应文件

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.报价表

4.资格审查资料

5.其他资料

### 1.响应函

1.1响应函

至广州市自来水工程有限公司：

1.我方已仔细研究了广州自来水工程公司大沙头办公区消防设备维护服务项目（2023年度）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □ 货物 R服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函。

（2）法定代表人证明或授权委托书。

（3）报价表

（4）资格审查资料。

（5）其他资料。

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告/邀请书中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

### 2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

### 2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 广州市自来水工程有限公司消防设备维护项目（2023年度）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证(正反两面)复印件

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

### 3.报价表

服务类

- 报价表说明

①供应商报价应为固定综合单价，在合同执行期间内发生的国家物价及各种政策性调整，响应价格均不作任何调整。

② 供应商的报价应是完成服务需求(技术要求）和合同条款所列项目的服务范围内全部内容的所有费用。供应商应根据采购文件的要求，参照报价表格式的填报内容进行逐项报价。供应商未单独列明的分项价格将被视为该项目的费用已包含在总价中，合同执行中不另予支付。

③供应商响应报价的总价不得高于响应总价最高报价值，单项报价不高于单项最高报价值。响应总价最高报价值和单项最高报价值详见本采购项目的限价公布函。

- 报价表

| 序号 | 服务费用分项名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护消防报警系统 | 12 | 月 |  |  |  |
| 2 | 维护消防照明系统 | 12 | 月 |  |  |  |
| 3 | 维护消防器材检查 | 12 | 月 |  |  |  |
| 4 | 维护消防水系统 | 12 | 月 |  |  |  |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）

报价供应商代表（签名或盖私章）：

注：若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。

### 4.资格审查资料

4.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料

### 5.其他资料

5.1 供应商应提供如下资料：

①依法设立的证明材料（供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件）

②供应商应当具备 建筑业企业资质证书（消防设施工程专业承包一级或二级） 资质。

③供应商不存在第一章3.2款情形的证明材料需要提供证明材料。（包括： “信用广州”网站（credit.gz.gov.cn）的失信联合惩戒黑名单查询结果页面截图。）

5.2 供应商认为其他有必要提供的资料。